附件

2023年尖山区应急管理局监督检查情况公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 所属行业 | 问题隐患 | 整改情况 |
| 1 | 双鸭山市吉隆烟花爆竹  有限公司 | 烟花爆竹 | 1. 烟花爆竹数量等数据未及时同步至烟花爆竹流向登记系统中； 2. 1号库房张贴爆竹标识不清晰； 3. 3号库房温湿度记录填写不及时。 | 完成整改 |
| 2 | 双鸭山黎明气体  有限公司 | 危化 | 1. 待装区罩灯改为防爆灯； 2. 充装间电缆过墙无防护应整改加防护措施； 3. 1月份安全培训缺少培训效果评估； 4. 1月份缺少隐患排查隐患整改通知单验收单。 | 完成整改 |
| 3 | 双鸭山市吉隆烟花爆竹  有限公司 | 烟花爆竹 | 1.2号、3号库房2月25日温湿度未记录，3号库房有一箱鞭炮未封箱；  2.2023年安全教育培训计划缺少事故警示教育培训内容；  3.培训教案中《安法》培训内容未按照新版进行更新；  4.未见重新修订后的应急预案备案表；  5.2023年度安全费用提取计划缺少为从业人员办理安全生产责任险费用。 | 完成整改 |
| 4 | 双鸭山市国贸商厦股份有限公司 | 百货零售 | 1. 一楼计生发放器阻挡防火卷帘门按钮； 2. 消防控制室门口外侧两个配电盘无绝缘垫，下方放置杂物； 3. 高压配电室外违规设置休息间； 4. 企业未制定岁末年初安全检查方案； 5. 低压配电室门口电缆敷设不合理。 | 完成整改 |
| 5 | 中化石油黑龙江有限公司双鸭山西环路加油站 | 机动车燃油  零售 | 1. 一个照明灯具不亮； 2. 储罐区地面结冰未及时清理； 3. 劳动防护用品发放记录领取人未及时签字； 4. 配电室内有杂物； 5. 站房后部有纸壳未及时清理。 | 完成整改 |
| 6 | 双鸭山市同心橡胶厂 | 橡胶板、管、带制造 | 1.2023年第一季度培训试卷未判分   1. 负一层消防沙箱部分消防沙结块、消防沙不足，沙箱内有垃圾； 2. 厂区内部分配电箱未做静电跨接； 3. 风筒车间内配电箱与旁边水管距离过近。 | 完成整改 |
| 7 | 双鸭山第一百货商店  有限公司 | 百货零售 | 1. 事故警示教育未列入培训计划； 2. 配电室内配电柜部分箱门未张贴警示标志； 3. 培训缺少培训效果评估报告。 | 完成整改 |
| 8 | 双鸭山市汇丰溶解  乙炔气有限公司 | 专项化学用品制造 | 1.事故警示教育未列入培训计划；  2.配电室内一处配电箱缺少警示标志；  3.灌瓶间前35KG灭火器欠压；  4.配电室内配电柜后方箱门脱落。 | 完成整改 |
| 9 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山销售分公司第二加油站 | 机动车燃油  零售 | 1. 制定的培训计划学时分配不符合要求； 2. 摩托车加油区未设明显标识。 | 完成整改 |