| 附件： 尖山区安委办2025年曝光安全风险隐患和违法违规行为公告明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属地 | 企业名称 | 隐患问题和违法问题 | 行业领域 | 备注 |
| 1 | 尖山区 | - 世外桃源公寓 | - 消防控制箱关闭； - 应急照明故障； - 灭火器失效； - 一楼窗户有防盗网； - 5.二楼应急出口无标识、无应急照明。 | 民政 |  |
| 2 | 尖山区 | - 夕阳温情老年公寓 | - 1.厨房排烟接线不规苑，室内多处插排未固定； - 2.应急照明接线不规范，采用插座连接； 3.应急灯安设位置不正确，微型消防站内安全帽、手套、消防服无标准安全标识、无自滤式呼吸器； 4.一楼窗户有防盗网； 5.消防喷淋头安装不符合规范要求； 6.应急通道不畅。 | 民政 |  |
| 3 | 尖山区 | - 华爱大药店内老年公寓 | 1.无消防审验等任何资格资质即开设养老机构； 2.热水器开关没有漏电保护； 3.移动插排未固定； 4.电源线穿过防盗门未套保护管，线路过载外保护皮烧焦，室内线路私拉乱接； 5.消防设施配备严重不足，应急出口堵塞。 | 民政 |  |
| 4 | 尖山区 | - 金和养老院 | - 缺少灭火器； - 一楼防火门缺少标识，闭门器有损坏； - 一楼通往地下室消防疏散通道标牌位置有问题； - 4.应急预案组织机构未署名。 | 民政 |  |

填报单位：尖山区安委办                                                          联系电话：4462617