| 附件： 尖山区安委办2025年曝光安全风险隐患和违法违规行为公告明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属地 | 企业名称 | 隐患问题和违法问题 | 行业领域 | 备注 |
| 1 | 尖山区 | 尖山区养老服务 中心 | - 1.醇基液体燃料储存箱液位阀门渗漏； 2.一楼东侧（厨房出口处）安全出口未设置指示标志，且安全疏散门向内开启； - 3.厨房安全出口、应急照明灯故障； - 4.楼内全部配电箱均未上锁且缺少“当心触电”警示标牌； - 5.厨房里侧接电插排线搭放暖气上方且周围堆放面粉存在爆炸风险； - 6.1楼与2楼楼梯转交处安全出口标识被绿植遮挡； - 7.2楼东侧2处防火门未设置安全出口指示标志； - 8.消防控制室未经消防验收、且未投入使用，未配备取得消防控制操作资格证人员。（重大隐患） | 民政 |  |
| 2 | 尖山区 | 双鸭山市尖山区集星养老服务中心 | - 1.1 号楼、3 号楼多处常闭式防火门处于开启状态，且闭门器未连接； - 2.1号楼厨房出入口缺少安全出口标识，闭门器未连接，南侧防火门前违规堆放杂物堵塞安全出口；（重大隐患） - 3.1号楼配电室无绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫，未设置应急照明； - 4.1号楼、3号楼多处配电箱缺少“当心触电”安全警示标识； - 5.3号楼电梯未张贴检验标牌； - 6.3号楼西侧安全出口锁闭无法正常开启，且门外台阶踏步过高有跌倒风险；（重大隐患） - 7.JB-LT-TC5200 火灾报警控制器系统时间与实际时间不符； - 8.发电机房堆放纸壳等易燃杂物，未设置应急照明，柴油存放铁箱未做静电接地，配电盘无安全警示标识； - 9.未制定设备维护保养制度，消防设施、灭火器材定期检查及维护保养记录未填写，门卫西侧2具灭火器缺压失效；（重大隐患） - 10.电工张进发未取得特种作业操作资格证书；（重大隐患） - 11.应急预案无备案登记表。 | 民政 |  |

填报单位：尖山区安委办                                                          联系电话：4462617